# Оглавление

Оглавление	1

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	6

1	. Общие сведения.	6

2	. Цель работы.	6

3	. Общие сведения о Раменском сельском поселении Палехского района Ивановской области	7

4	. Существующее положение в сфере водоснабжения.	7

4.1	Анализ структуры системы водоснабжения.	7

Осветление воды	9

Умягчение	9

Обезжелезивание воды	10

4.1.1	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.	12

Характеристика существующих водозаборных узлов	12

Таблица 1.	12

4.1.2	Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.	14

4.1.3	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	14

4.1.4	Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	14

4.2	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	15

4.2.1	Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	15

4.2.2	Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	16

4.2.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.	16

4.2.4	Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.	16

Схемы водопроводных сетей Раменского сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на рисунках ниже.	17

Рисунок 1	17

4.3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:	48

4.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	48

4.3.2	Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.	48

4.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	48

4.4.1	Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	48

4.4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	49

4.5	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.	49

4.5.1	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).	49

4.5.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);	49

4.5.3	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);	50

4.5.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.	50

4.5.5	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.	50

4.5.6	Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	53

4.6	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	56

4.6.1	Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.	56

5	Существующее положение в сфере водоотведения.	59

5.1	Структура сбора и очистки сточных вод.	59

5.1.1	Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.	60

5.1.2	Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.	60

5.1.3	Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).	60

5.1.4	Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.	61

5.2	Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.	61

5.2.1	Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).	61

5.2.2	Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.	61

5.2.3	Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).	61

5.2.4	Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.	62

5.2.5	Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.	62

5.2.6	Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.	62

5.2.7	Износ основного оборудования.	62

5.2.8	Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.	63

5.2.9	Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.	63

5.2.10	Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.	63

5.2.11	Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).	63

5.2.12	Организация аварийного обеспечения собственных нужд.	64

5.2.13	Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.	64

5.2.14	Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.	64

5.3	Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.	65

5.3.1	Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.	65

5.3.2	Карты (схемы) основных канализационных сетей.	66

5.3.3	Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.	67

5.3.4	Описание насосных станций на канализационных сетях.	68

5.3.5	Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).	68

5.3.6	Описание гидравлических режимов канализационных сетей.	68

5.3.7	Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	69

5.3.8	Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.	70

5.3.9	Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.	70

5.4	Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	72

5.4.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	72

5.4.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	72

5.4.3	Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.	72

Приборный учет принимаемых сточных вод не осуществляется.	72

5.5	Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:	73

5.5.1	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).	73

5.5.2	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.	73

5.5.3	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.	74

5.6	Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:	74

5.6.1	Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).	74

5.6.2	Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.	76

5.6.3	Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.	76

5.7	Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:	76

5.7.1	Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).	76

5.7.2	Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.	76

5.7.3	Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).	76

5.8	Перспективные расчетные расходы сточных вод:	78

5.8.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).	78

5.8.2	Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.	79

5.8.3	Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.	79

5.9	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:	80

5.9.1	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	80

5.9.2	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	80

5.10	Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:	80

5.10.1	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.	80

5.10.2	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.	81

5.10.3	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.	81

5.10.4	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.	82

5.10.5	Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	82

5.10.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;	82

Строительство насосных станций не планируется.	82

5.10.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.	82

5.10.8	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.	83

5.10.9	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	84

6	Резюме	85

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	86

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раменского сельского поселения Палехского района Ивановской области

# . Общие сведения.

- Разработка схем водоснабжения и водоотведения  выполняется в соответствии с договором.

- Организацией разработчиком является ООО ”Омега-Спектр”

- Работа выполняется в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# . Цель работы.

- Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10 лет.

# . Общие сведения о Раменском сельском поселении Палехского района Ивановской области

Раменское сельское поселение входит в состав Палехского муниципального района Ивановской области, расположено вокруг районного центра г. Палех. Администрация поселения расположена в с. Раменье, находящегося рядом с трассой Р152 между городами Шуя и Палех. Площадь поселения – 17618 га.

Значительную площадь территории поселения занимают земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйсвтенного и иного специального назначения.

Раменское сельское поселение состоит из 51 населенного пункта. Наиболее крупные: д. Лужки – 202 чел., д. Мухино – 186 чел., д. Тименка – 152 чел., д. Подолино – 141 чел. Промышленные объекты на территории поселения отсутствуют.

На территории поселения всего проживает 1404 чел.

В селах Раменского сельского поселения расположены объекты здравоохранения, образования, культуры, административно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения.

# . Существующее положение в сфере водоснабжения.

## Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Раменского сельского поселения являются подземные воды. Водоснабжение  организовано от: децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок.

Водоснабжение Раменского сельского поселения осуществляется от скважин.

Техническое состояние скважин удовлетворительное; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения обустроены частично.

Качество воды в скважинах удовлетворяет, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Раменского сельского поселения имеет скважину с погружным насосом, напорный трубопровод, и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения - снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Раменского сельского поселения нет.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

В данном поселении необходимо произвести следующие способы водоочистки:

# Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

# Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре  выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

# Обезжелезивание воды

Согласно нормам СанПиН, количество железа, содержащегося в питьевой воде, не должно превышать 0,3 миллиграммов на литр. Превышение установленных показателей:

- придает воде неприятный металлический привкус и коричневатый цвет;

- становится причиной засорения водопроводных систем;

- ухудшает здоровье человека.

Суть очистки воды, загрязненной железом, заключается в его окислении с последующим удалением осадка. Среди методов, применяемых для этой цели:

- Закачка воздуха в трубопровод и водонапорную колонну для усиления окислительных процессов;

- Использование химических сильных окислителей – озон, хлор, перманганат калия, гипохлорит натрия и т.д.;

- Фильтры для обезжелезивания воды, окисляющие двухвалентное железо до трехвалентного с последующей грануляцией и выпадением его в осадок.

Чтобы определить, какой метод подходит и какая именно установка обезжелезивания воды нужна, необходимо произвести анализ в специальной лаборатории. Сопоставив степень загрязненности, суточную потребность в воде и особенности имеющейся системы водоснабжения и ее эксплуатации, разработаются подходящее решение и рассчитают стоимость очистки воды от железа.

### Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

# Характеристика существующих водозаборных узлов

# Таблица 1.

| № п/п | № по договору | Адрес | Год постройки | Проектная глубина | Характеристики артскважин: фактическая глубина и установленный насос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.5 | с.Малые Дорки Палехский р-н | 1957 | 55 м | глубина АС фактическая -34 м до воды -9 м столб воды -25 м насос ЕСО-3(1,1 КВ,40м) на трубах ПНД д 40 мм, длина труб - 27 м |
| 2 | п.6 | д.Лужки Палехский р-н | 1967 | 45 м | глубина АС фактическая -24 м до воды -11 м столб воды -13 м насос ЭЦВ 4-2,5-65 «Ливаш» на трубах ПНД д 50 мм, длина труб - 22 м |
| 3 | п.7 | с.Красное Палехский р-н | 2001 | 26 м | глубина АС фактическая -23 м до воды -11 м столб воды -12 м насос ЕСО-3 на трубах ПНД д 40 мм, длина труб 17 м |
| 4 | п.8 | д.Понькино Палехский р-н | 1968 | 45 м | глубина АС фактическая -25,5 м до воды -15 м столб воды -10,5 м насос ЕСО-3 на трубах ПНД д 40 мм, длина труб 24 м |
| 5 | п.9 | с.Подолино Палехский р-н | 1977 | 45 м | глубина АС фактическая -26 м до воды -10 м столб воды -16 м насос ЭЦВ 5-6,5-80 «Ливаш» на стальных трубах д57ммх3,0 мм, (8 труб + 3,1м) |
| 6 | п.10 | д.Богатищи Палехский р-н | 1972 | 46 м | глубина АС фактическая -39 м до воды -15,5 м столб воды -23,5 м насос ЕСО-2 на трубах ПНД д 40 мм, длина труб 25 м |
| 7 | п.11 | с.Мелешино Палехский р-н | 1970 | 80 м | глубина АС фактическая -50 м до воды -14 м столб воды -36 м насос ЕСО-3 на трубах ПНД д 40 мм, длина труб 31 м |
| 8 | п.12 | д.Иваньково Палехский р-н | 1959 | 36 м | глубина АС фактическая -26 м до воды -10 м столб воды -16 м насос ЕСО-3 на трубах ПНД д 40 мм, длина труб 21 м |
| 9 | п.13 | д.Прудово Палехский р-н | 1984 | 35 м | глубина АС фактическая -23 м до воды -10,5 м столб воды -12,5 м насос ЕСО-2 (0,74кВт) на трубах ПНД д 40 мм, длина труб 20 м |
| 10 | п.14 | д. Костюхино Палехский р-н | 1984 | 34 м | глубина АС фактическая -31 м до воды -16 м столб воды -15 м насос ЭЦВ 4-2,5-65 «Ливаш» на трубах ПНД д 50 мм, длина труб - 25 м |
| 11 | п.15 | с.Тименка Палехский р-н | 2016 | 45 м | до дна -45 м трубы ПНД Д50 мм -36,6 м насос ЭЦВ 4-2,5-65 при пуске качает примерно 3,5 м3 в час |
| 12 | п.16 | д.Клетино Палехский р-н | 1968 | 55 м | глубина АС фактическая -29 м до воды -9 м столб воды -20 м насос ЕСО-3 на трубах ПНД д 50 мм |
|  | Итого 12 артскважин |

Система водоснабжения Раменского сельского поселения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

### Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Раменского сельского поселения представлена в пункте 4.1.1 таблица 1.

### Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из  ПНД трубопроводов диаметром  60 мм. Износ существующих водопроводных сетей составляет более 70%.

### Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2.   Довольно остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети поселения из-за большого процента износа водоводов.

## Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

### Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников за 2018 годпредставлен в таблице 3.

Таблица 3.

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2018 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Раменское отделение | Подолинское отделение | Тименское отделение | Клетинское отделение |
| Поднято воды | тыс. м3 | 11822 | 19693 | 8685 | 4392 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды | м3 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 |  |  |  |  |
| Потери в сети | тыс. м3 | 4489 | 10197 | 6399 | 2264 |
| Потери в сети | % | 38 | 52 | 74 | 52 |
| Реализация | тыс. м3 | 7333 | 9496 | 2286 | 2128 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3 |  |  |  |  |
| Неучтённые потери и расходы | % |  |  |  |  |

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25.

### Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Данные об оснащении приборами коммерческого учета воды жилых домов, организаций и учреждений Раменского сельского поселения не представлены. Необходимо провести мероприятия по оснащению приборами учета воды жилых домов и зданий.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Распределение объектов водоснабжения по территориям муниципального образования не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

В Раменском сельском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

### Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.

Схемы водопроводных сетей населенных пунктов  Раменского сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на рис. 1.

# Схемы водопроводных сетей Раменского сельского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на рисунках ниже.

# Рисунок 1

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей населенных пунктов Раменского сельского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Богатищи |
| вк2 | 36 | 28,6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вк1 | 35 | 11,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк2 | вк1 | 26,2 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,06 |
| вк1 | 101 | 57,6 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк3 | вк2 | 40,3 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,06 |
| вк3 | 31 | 18,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,04 |
| вк5 | 18 | 24,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | 23 | 19,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | 21 | 22,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | 102 | 24,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | 18 | 22,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | вк5 | 92,7 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,06 |
| вк5 | 104 | 152,2 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк3 | вк4 | 105,2 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,18 |
| В/н башня | вк3 | 323,5 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,28 |
| с. Дорки Малые |
| вк2 | 10 | 14,1 | 35 | 15 | 0,02 | 1,3 | 14,98 | 0,3 |
| вк4 | 40 | 24,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,04 |
| вк4 | 104 | 12,7 | 25 | 15 | 0 | 0,2 | 14,99 | 0,04 |
| вк5 | 105 | 24,2 | 25 | 15 | 0,01 | 0,2 | 14,99 | 0,04 |
| вк6 | 106 | 28,2 | 25 | 15 | 0,01 | 0,2 | 14,99 | 0,04 |
| вк1 | 101 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0,2 | 14,99 | 0,04 |
| вк2 | 102 | 23 | 25 | 15 | 0,01 | 0,2 | 14,99 | 0,04 |
| вк3 | 103 | 20,4 | 25 | 15 | 0 | 0,2 | 14,99 | 0,04 |
| В/н башня | вк10 | 247,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,58 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк10 | вк1 | 38,8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,04 |
| вк10 | вк2 | 60,7 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,54 |
| вк2 | вк3 | 143,3 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,2 |
| вк3 | вк4 | 231,5 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,16 |
| вк4 | вк5 | 174,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,08 |
| вк5 | вк6 | 84,5 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,04 |
| д. Иваньково, д. Лужки |
| В/н башня | вк | 42,3 | 63,8 | 15 | 0 | 0,1 | 15 | 0,25 |
| вк | 101 | 25,9 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,04 |
| вк | вк1 | 129,8 | 63,8 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,99 | 0,21 |
| вк1 | 102 | 215,7 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк2 | 103 | 30,5 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк1 | вк2 | 204,5 | 63,8 | 15 | 0,01 | 0 | 14,98 | 0,17 |
| вк5 | 15 | 107,7 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк5 | 105 | 29,9 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк4 | 11 | 35,8 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк4 | вк5 | 64,3 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,06 |
| вк3 | 104 | 62,7 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,04 |
| вк2 | вк3 | 356,5 | 63,8 | 15 | 0,01 | 0 | 14,97 | 0,13 |
| вк3 | вк4 | 840,2 | 63,8 | 15 | 0,01 | 0 | 14,97 | 0,09 |
| д. Клетино, д. Овсяницы |
| вк3 | 4 | 7,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк2 | 5 | 6,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк2 | вк3 | 24,4 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,07 |
| вк3 | 105 | 28,5 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк1 | вк2 | 265,3 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,11 |
| Скважина | вк1 | 231,8 | 118 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,99 | 1,4 |
| вк17 | 106 | 47,1 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0 | 14,92 | 0,03 |
| вк17 | 107 | 93,1 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0 | 14,92 | 0,03 |
| вк17 | 46 | 18,7 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,92 | 0,05 |
| вк16 | 2 | 10 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,92 | 0,05 |
| вк16 | 3 | 50,9 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0 | 14,92 | 0,05 |
| вк14 | 6 | 8,8 | 35 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,92 | 0,1 |
| вк14 | 5 | 15,6 | 35 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,92 | 0,1 |
| вк13 | 4 | 10,4 | 35 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,92 | 0,1 |
| вк13 | 3 | 14,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,92 | 0,1 |
| вк15 | 1 | 8,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,92 | 0,05 |
| вк15 | вк16 | 24,8 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0 | 14,92 | 0,1 |
| вк15 | вк17 | 110,7 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0 | 14,92 | 0,11 |
| вк12 | вк13 | 27,9 | 63,8 | 14,9 | 0,01 | 0,2 | 14,92 | 0,4 |
| вк13 | вк14 | 36,8 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,92 | 0,2 |
| вк12 | вк15 | 63,6 | 63,8 | 14,9 | 0,01 | 0,1 | 14,92 | 0,26 |
| вк11 |  | 8,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,02 |
| вк11 |  | 30,8 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,05 |
| вк10 |  | 8,9 | 35 | 15 | 0 | 0,6 | 14,96 | 0,2 |
| вк10 | вк11 | 49,7 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,07 |
| вк9 | вк12 | 58,2 | 63,8 | 14,9 | 0,03 | 0,5 | 14,93 | 0,66 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк9 | вк10 | 63,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,27 |
| вк8 | вк9 | 162,8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,93 |
| вк8 | 104 | 19,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк8 | 7 | 18,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк8 | 14 | 20,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк7 | 20 | 22,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк7 | 26 | 21,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк6 | 103 | 10,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк6 | вк7 | 41,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 1,08 |
| вк7 | вк8 | 69,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 1,02 |
| вк5 | 102 | 11,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк5 | вк6 | 180,9 | 118 | 15 | 0,01 | 0 | 14,97 | 1,15 |
| вк4 | 101 | 9,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк4 | вк5 | 105,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 1,18 |
| вк1 | вк4 | 104,6 | 118 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,98 | 1,29 |
| вк4 | 53 | 17,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк4 | 54 | 24,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк6 | 23 | 24,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,04 |
| д. Костюхино |
| вк1 | 42 | 9,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,89 | 0,03 |
| вк2 | 101 | 19,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,04 |
| вк3 | 27 | 9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,04 |
| вк3 | 102 | 14,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,04 |
| вк3 | 26 | 36,6 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,04 |
| вк4 | 22 | 26,7 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,04 |
| вк1 | вк2 | 73,1 | 63,8 | 14,9 | 0,01 | 0,2 | 14,88 | 0,39 |
| вк2 | вк3 | 140,5 | 63,8 | 14,9 | 0,02 | 0,2 | 14,86 | 0,35 |
| вк3 | вк4 | 72,7 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,85 | 0,23 |
| вк5 | 16 | 22,5 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,04 |
| вк5 | 17 | 22,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,04 |
| вк5 | 15 | 12,7 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,04 |
| вк4 | вк5 | 51,5 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,16 |
| вк5 | 103 | 53,9 | 63,8 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,04 |
| вк4 | 104 | 16,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| Скважина | вк1 | 476,6 | 63,8 | 14,9 | 0,11 | 0,2 | 14,89 | 0,42 |
| с. Красное |
| В\н башня, сква | вк1 | 191,3 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,8 |
| вк1 | 34 | 27,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк1 | 108 | 11 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк1 | 11 | 16,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк1 | 13 | 38 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк1 | вк12 | 388,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,29 |
| вк12 | 11 | 9,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк12 | 107 | 30,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк12 | вк11 | 89,5 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,23 |
| вк11 | 18 | 23,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк10 | 5 | 20,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк10 | 106 | 19 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк10 | 3 | 13,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк11 | вк10 | 36,9 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,2 |
| вк10 | вк9 | 127,8 | 97 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,11 |
| вк9 | 20 | 7,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк9 | 104 | 35,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк1 | вк2 | 118 | 63,8 | 15 | 0,02 | 0,2 | 14,97 | 0,39 |
| вк2 | вк3 | 34,8 | 63,8 | 15 | 0 | 0,1 | 14,97 | 0,33 |
| вк2 | 24 | 23,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк2 | 22 | 26,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк3 | 101 | 14,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк3 | 20 | 24,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк3 | вк4 | 51 | 63,8 | 15 | 0 | 0,1 | 14,96 | 0,27 |
| вк4 | вк5 | 41,9 | 63,8 | 15 | 0 | 0,1 | 14,96 | 0,23 |
| вк4 | 14 | 30,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,04 |
| вк5 | 102 | 14,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,03 |
| вк5 | 10 | 29,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,04 |
| вк5 | 8 | 47,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,04 |
| вк5 | вк6 | 71,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,12 |
| вк6 | 103 | 14 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,03 |
| вк6 | вк7 | 35,4 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,09 |
| вк7 | 11 | 12,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,04 |
| вк7 | 105 | 61,3 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,05 |
| вк8 | 17 | 10,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк9 | вк8 | 107,5 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| д. Лужки |
| вк5 | вк17 | 336,9 | 63,8 | 105 | 0,02 | 0,1 | 104,96 | 0,23 |
| вк5 | вк6 | 162 | 118 | 105 | 0,01 | 0 | 104,98 | 1,13 |
| Скважина | вк5 | 298,5 | 118 | 105 | 0,02 | 0,1 | 104,98 | 1,36 |
| Скважина | вк1 | 354,2 | 118 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0,45 |
| вк1 |  | 12,4 | 63,8 | 105 | 0 | 0,1 | 105 | 0,2 |
| вк17 | 6 | 11,7 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк7 | 3 | 9,6 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 0,03 |
| вк7 | вк8 | 96 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 1,1 |
| вк6 | вк7 | 65,5 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 1,13 |
| вк8 | 7 | 15,5 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 0,05 |
| вк8 | вк9 | 66,3 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 1,01 |
| вк8 | 9 | 12,8 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 0,04 |
| вк9 | вк10 | 48,6 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 0,98 |
| вк10 | вк11 | 94,6 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,92 |
| вк9 | 11 | 12,3 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 0,03 |
| вк10 | 13 | 19,9 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 0,03 |
| вк10 | 15 | 16,3 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,97 | 0,03 |
| вк11 | 21 | 9 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк2 | 1 | 7,2 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,99 | 0,05 |
| вк2 | 2 | 19,2 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,99 | 0,05 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк3 | 4 | 19,9 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,99 | 0,05 |
| вк4 | 6 | 34,9 | 63,8 | 105 | 0 | 0 | 104,99 | 0,05 |
| вк4 | 5 | 30,9 | 63,8 | 105 | 0 | 0 | 104,99 | 0,05 |
| вк3 | вк4 | 58,7 | 63,8 | 105 | 0 | 0 | 104,99 | 0,1 |
| вк2 | вк3 | 69,3 | 63,8 | 105 | 0 | 0 | 104,99 | 0,15 |
| вк1 | вк2 | 126 | 63,8 | 105 | 0,01 | 0,1 | 104,99 | 0,25 |
| вк18 | 9 | 14,8 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк18 | 10 | 14 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк19 | 11 | 14,7 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк19 | 12 | 14,1 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк20 | 13 | 14,7 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк20 | 14 | 11,5 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк21 | 15 | 14,8 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк22 | 18 | 15,1 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк22 | 19 | 14,7 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк17 | вк18 | 85,7 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,2 |
| вк18 | вк19 | 43,1 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,14 |
| вк19 | вк20 | 58,8 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,07 |
| вк20 | вк21 | 93,1 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0 |
| вк21 | вк22 | 81,9 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | -0,03 |
| вк11 | вк12 | 29,8 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,82 |
| вк12 | вк13 | 40,6 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,75 |
| вк13 | вк14 | 102 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,68 |
| вк11 | 6 | 18,1 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк11 | 4 | 34,1 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк12 | 23 | 9,5 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк12 | 8 | 20,8 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк13 | 10 | 22,2 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк13 | 12 | 20,4 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк14 | 18 | 18,8 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк14 | 31 | 10,4 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк14 | 20 | 33,1 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк25 | 101 | 12,6 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк25 | 4 | 131,5 | 63,8 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк24 | вк25 | 40,8 | 63,8 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,06 |
| вк14 | вк15 | 63,7 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,58 |
| вк15 | 35 | 11,2 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк15 | 37 | 13,7 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,04 |
| вк16 | 41 | 12,8 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк16 | 39 | 18,2 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,03 |
| вк26 |  | 51,1 | 63,8 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,05 |
| вк15 | вк16 | 53,6 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,5 |
| вк16 | вк23 | 55,3 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,44 |
| вк23 | вк24 | 97 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,34 |
| вк23 | вк22 | 177,6 | 118 | 105 | 0 | 0 | 104,96 | 0,1 |
| вк24 | вк26 | 33,2 | 63,8 | 105 | 0 | 0,1 | 104,96 | 0,28 |
| вк27 | вк28 | 113,7 | 63,8 | 104,9 | 0 | 0 | 104,95 | 0,16 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк26 | вк27 | 65,9 | 63,8 | 105 | 0 | 0,1 | 104,95 | 0,23 |
| вк28 | вк29 | 104,1 | 63,8 | 104,9 | 0 | 0 | 104,95 | 0,06 |
| вк29 | 48 | 105,7 | 63,8 | 104,9 | 0 | 0 | 104,95 | 0,03 |
| вк29 | 42 | 21 | 35 | 104,9 | 0 | 0 | 104,95 | 0,03 |
| вк28 | 34 | 14,7 | 35 | 104,9 | 0 | 0 | 104,95 | 0,04 |
| вк28 | 17 | 20,8 | 35 | 104,9 | 0 | 0 | 104,95 | 0,03 |
| вк28 | 15 | 25,9 | 35 | 104,9 | 0 | 0 | 104,95 | 0,03 |
| вк27 | 102 | 12,7 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,95 | 0,04 |
| вк27 | 26 | 13,6 | 35 | 105 | 0 | 0 | 104,95 | 0,03 |
| с. Мелёшино |
| вк1 | 43 | 17,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,02 |
| вк2 | 24 | 13,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,03 |
| вк1 | 104 | 116,1 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,04 |
| вк2 | вк1 | 62,1 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,06 |
| вк3 | вк2 | 91,1 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,09 |
| вк4 | 103 | 30,6 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,04 |
| вк3 | вк4 | 39,6 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,18 |
| вк4 | вк5 | 85 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,14 |
| вк5 | 101 | 12,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,03 |
| вк5 | 59 | 36,2 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,04 |
| вк5 | вк6 | 118,6 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,07 |
| вк6 | 71 | 14,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,04 |
| вк6 | 102 | 18,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,03 |
| В/н башня | вк3 | 408,3 | 63,8 | 15 | 0,04 | 0,1 | 14,96 | 0,27 |
| с. Подолино, д. Мухино |
| Скважина, в/н б | вк14 | 228,2 | 118 | 14,9 | 0,05 | 0,2 | 14,95 | 2,7 |
| вк14 | вк15 | 105,7 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,95 | 0,6 |
| вк15 | вк16 | 441,3 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,94 | 0,6 |
| вк16 | 29 | 39,6 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,94 | 0,3 |
| вк16 | 29 | 29,6 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,94 | 0,3 |
| вк17 | 105 | 10,8 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,89 | 0,03 |
| вк17 | вк18 | 54,8 | 118 | 14,9 | 0,01 | 0,1 | 14,89 | 1,82 |
| вк18 | вк19 | 33,9 | 118 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,89 | 1,77 |
| вк19 | 106 | 14,4 | 25 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,88 | 0,03 |
| вк18 | 3 | 7,7 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,89 | 0,05 |
| вк19 | 1 | 9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,89 | 0,05 |
| вк21 | 18 | 22,5 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк23 | 7 | 9,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,03 |
| вк23 | 19 | 17,1 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк21 | вк22 | 13,8 | 97 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,11 |
| вк22 | вк24 | 29,6 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,06 |
| вк24 | 5 | 65 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,03 |
| вк24 | 5 | 7,5 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,03 |
| вк22 | вк23 | 34,2 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,05 |
| 6 | 27 | 16,8 | 25 | 15 | 0 | 0,1 | 14,99 | 0,03 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина, в/н б | вк1 | 338,7 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,67 |
| вк2 | 103 | 10,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк1 | вк2 | 59 | 80,8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,17 |
| вк3 | 36 | 17,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк2 | вк3 | 42,2 | 74,6 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,14 |
| вк4 | 34 | 21,4 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | 33 | 21 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк3 | вк4 | 53,2 | 74,6 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,12 |
| вк4 | вк5 | 112,7 | 74,6 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,06 |
| вк5 | 6 | 38,7 | 74,6 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк5 | 104 | 10,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк8 | 115 | 14 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк7 | 41 | 22,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк7 | вк8 | 90,1 | 74,6 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,99 | 0,48 |
| вк9 | 47 | 17,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк8 | вк9 | 129,1 | 74,6 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,98 | 0,45 |
| вк10 | 53 | 18,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк11 | 55 | 17,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк12 | 102 | 15,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк12 | 57 | 17,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк9 | вк10 | 116,4 | 74,6 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,97 | 0,42 |
| вк10 | вк11 | 40,3 | 74,6 | 15 | 0 | 0,1 | 14,97 | 0,39 |
| вк11 | вк12 | 37,3 | 74,6 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,36 |
| вк12 | вк13 | 345,8 | 74,6 | 15 | 0,01 | 0 | 14,95 | 0,3 |
| вк13 | 101 | 16,2 | 35 | 14,9 | 0,02 | 1,3 | 14,93 | 0,3 |
| вк19 | вк20 | 30,9 | 118 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,88 | 1,69 |
| вк20 | вк21 | 124,1 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,13 |
| вк20 | вк25 | 122 | 118 | 14,9 | 0,01 | 0,1 | 14,87 | 1,56 |
| вк25 | 1 | 16,5 | 25 | 14,9 | 0,01 | 0,3 | 14,87 | 0,05 |
| вк25 | 1 | 92 | 97 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,02 |
| вк25 | вк33 | 119,3 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,92 |
| вк33 |  | 15,2 | 25 | 14,8 | 0,08 | 5,5 | 14,79 | 0,2 |
| вк25 | вк26 | 44 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,57 |
| вк33 | вк34 | 97,8 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,72 |
| вк34 | вк35 | 17,2 | 97 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,06 |
| вк35 | 3 | 12 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк35 | 1 | 42,5 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк34 | 110 | 12,6 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк34 | 4 | 21,3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вк36 | 6 | 13,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк36 | 5 | 34,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк36 | 7 | 27,6 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк34 | вк36 | 39,5 | 74,6 | 14,9 | 0,01 | 0,1 | 14,86 | 0,63 |
| вк36 | вк37 | 25,5 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,86 | 0,54 |
| вк37 | 9 | 24,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк38 | 11 | 24,1 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк38 | 10 | 14,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк46 | 3 | 8,1 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк46 | 1 | 30,1 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк46 | 5 | 26 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк26 | 2 | 9,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк26 | вк46 | 15,2 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,09 |
| вк26 | вк27 | 65,8 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,87 | 0,45 |
| вк27 | вк28 | 51,8 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,36 |
| вк27 | 4 | 11,1 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк27 | 6 | 10,4 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк28 | 8 | 8 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк28 | 13 | 18,6 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк27 | 107 | 12,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,87 | 0,03 |
| вк29 | 21 | 19,8 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк29 | 12 | 12,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк29 | 23 | 25,6 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк29 | 108 | 30,3 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк28 | вк29 | 88,5 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,3 |
| вк39 | 12 | 14 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк41 | 16 | 12,5 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк40 | 15 | 24 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк41 | 17 | 24,5 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк42 | 19 | 22,1 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк42 | 18 | 11,7 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк37 | вк38 | 26,7 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,86 | 0,51 |
| вк38 | вк39 | 24,4 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,86 | 0,45 |
| вк39 | вк40 | 26 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,85 | 0,39 |
| вк40 | вк41 | 25,3 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,36 |
| вк41 | вк42 | 25,8 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,3 |
| вк39 | 111 | 20,7 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк43 | 21 | 20,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк43 | 20 | 13,4 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк44 | 22 | 13,9 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк44 | 23 | 20,3 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк45 | 27 | 48,5 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк45 | 25 | 21,7 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк45 | 24 | 12,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк42 | вк43 | 28,9 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,24 |
| вк43 | вк44 | 26,1 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,15 |
| вк44 | вк45 | 25,7 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,09 |
| вк43 | 112 | 14,1 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,85 | 0,03 |
| вк32 | 39 | 15,3 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк32 | 41 | 46 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк31 | 35 | 18,2 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк31 | 109 | 14,8 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк31 | вк32 | 64,8 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,06 |
| вк30 | 29 | 18,6 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк30 | 31 | 17,5 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,03 |
| вк30 | вк31 | 61,8 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,12 |
| вк29 | вк30 | 105,7 | 74,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,86 | 0,18 |
| вк17 |  | 98,6 | 35 | 14,9 | 0 | 0 | 14,89 | 0,05 |
| вк1 | вк7 | 19,8 | 74,6 | 15 | 0 | 0,1 | 14,99 | 0,5 |
| вк17 |  | 12,2 | 35 | 14,9 | 0,01 | 0,6 | 14,89 | 0,2 |
| вк14 | вк17 | 410,9 | 118 | 14,9 | 0,06 | 0,1 | 14,89 | 2,1 |
| д. Понькино, д. Раменье |
| Скважина | вк5 | 358,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,33 |
| вк5 | вк6 | 117,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,24 |
| вк6 | вк7 | 73,9 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,21 |
| вк8 | вк9 | 77,4 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,06 |
| Скважина | вк4 | 341,6 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,09 |
| вк4 | вк3 | 119,5 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,06 |
| вк4 | 52 | 30,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк3 | 102 | 14,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк3 | вк2 | 90,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк2 | 20 | 33,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк2 | вк1 | 203,8 | 63,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вк1 | 101 | 28,5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вк5 | 4 | 24,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк5 | 3 | 13,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк5 | 103 | 14,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк6 | 104 | 22,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк7 | вк8 | 71,3 | 118 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,18 |
| вк7 | 105 | 13,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк8 | 26 | 34,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк8 | 28 | 20,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк8 | 25 | 12,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк8 | 106 | 10 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк9 | 38 | 27,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| вк9 | 42 | 18,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,03 |
| с. Тименка |
| вк18 | 110 | 11,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк18 | 55 | 24,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,04 |
| вк17 | 53 | 21,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк16 | 51 | 19,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк20 | 89 | 29,5 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,04 |
| вк20 | 87 | 13,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,04 |
| вк19 | 85 | 16,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк19 | 83 | 15,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,03 |
| вк19 | вк20 | 22,7 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,08 |
| вк15 | вк19 | 53,3 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,14 |
| вк15 | вк16 | 27,8 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,14 |
| вк16 | вк17 | 32 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,1 |
| вк17 | вк18 | 34,6 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,97 | 0,07 |
| вк14 | вк15 | 62,9 | 63,8 | 15 | 0,01 | 0,1 | 14,98 | 0,28 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк13 | 44 | 15 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк13 | 42 | 16,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк13 | вк14 | 46,6 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,42 |
| вк12 | 38 | 14,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк12 | 36 | 15,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк11 | 32 | 13,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк11 | 34 | 22,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк11 | вк12 | 52,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,56 |
| вк12 | вк13 | 57,6 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,48 |
| вк24 | вк14 | 136,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | -0,14 |
| вк24 | 18 | 21,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк11 | 109 | 24,2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вк22 | 105 | 9,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк22 | 104 | 86,1 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,03 |
| вк23 | вк22 | 114,8 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,07 |
| вк23 | 106 | 17,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк24 | вк23 | 332,8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,11 |
| вк10 | 24 | 9,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк9 | 20 | 10 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк9 | 19 | 30,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк9 | 108 | 17,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк9 | 18 | 19,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк9 | вк10 | 26,9 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,65 |
| вк10 | вк11 | 141,9 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,63 |
| вк8 | вк9 | 51,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,76 |
| вк8 | 14 | 9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк8 | 15 | 34,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк7 | 4 | 9,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк7 | 107 | 20,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк7 | вк8 | 83,9 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,82 |
| Скважина | вк1 | 127,9 | 118 | 15 | 0,01 | 0 | 14,99 | 1,27 |
| вк1 | 101 | 15,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк1 | вк5 | 118,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 1,05 |
| вк5 | вк6 | 21,3 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,98 |
| вк6 | вк7 | 39,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,89 |
| вк5 | 102 | 14,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк5 | 21 | 28,7 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк6 | вк21 | 37,6 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,09 |
| вк21 | 64 | 16,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк21 | 66 | 19,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк21 | 103 | 10,9 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк2 | 57 | 18 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | 59 | 15,3 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк4 | 61 | 22,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | 63 | 72 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк3 | вк4 | 97,5 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,09 |
| вк1 | вк2 | 58,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,18 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк2 | вк3 | 65 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,15 |
| вк3 | 60 | 15,6 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк3 | 43 | 21,5 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| д. Фомино, д. Прудово, д. Зимёнки |
| вк1 | 2 | 8,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк2 | 6 | 12,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк1 | вк2 | 102,8 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 15 | -0,04 |
| В/н башня | вк2 | 227,6 | 65 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,13 |
| В/н башня | вк3 | 233,7 | 65 | 15 | 0,01 | 0 | 14,99 | 0,19 |
| вк3 | 101 | 598,5 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,05 |
| вк6 | 103 | 19,2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк6 | 104 | 105,8 | 47,4 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,04 |
| вк5 | 102 | 9,8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк4 | 13 | 21,4 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,03 |
| вк5 | вк6 | 136,2 | 47,4 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,08 |
| вк4 | вк5 | 63,6 | 63,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,11 |
| вк3 | вк4 | 286,5 | 80,8 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,14 |
| вк2 | 106 | 38,1 | 35 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,05 |

Необходимо отметить, что Раменское сельское поселение находится в равниной части местности и перепады высот в пределах одного населенного пункта незначительны. Высота зданий не превышает 6-8 м, в то время как высота водонапорных башен равна 15 м, а максимальный напор насоса 30 м. Существующие диметры магистральных труб при относительно малых расходах воды дают низкую скорость потока, и соответственно малые удельные потери напора. Во всех точках сети напор находится  на приемлемом уровне. Проблемы могут появится лишь в режимах максимальных нагрузок, когда производительность существующей системы водоснабжения может быть не достаточной.

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Генеральным планом Раменского сельского поселения Палехского района Ивановской области новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению не планируется.

### Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.

Ведомственные сооружения водоподготовки в Раменском сельском поселении Палехского района Ивановской области отсутствуют.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

### Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Строительство новых объектов водоснабжения для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не планируется.

### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Реконструкция действующих ВЗУ в для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не планируется.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов), т.к зоны дефицитов  не выявлены.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Реконструкция и строительство водопроводных сетей для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) не предусмотрены.

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

Увеличение диаметра действующих трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения) не предусмотрено.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.

Реконструкция и новое строительство магистральных водопроводных сетей для перераспределения зон влияния источников воды не предусмотрены.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

### Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводные системы — неотъемлемая часть инфраструктуры современных населенных пунктов, а водопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настоящее время в период реформирования отрасли ЖКХ в России обновление и восстановление трубопроводов не проводится в требуемом объеме. По данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода по сравнению с 1990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализации -в 3,9 раза, при этом 29% водопроводных и канализационных сетей (более 180,0 тыс. км) нуждаются в замене. Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов России:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Информация по  реконструкции существующих водопроводных сетей представлена в пункте 4.6.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

### Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприя тия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Замена изношенных водопроводных сетей Раменско сельского поселения протяженностью 3,0 км | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжен ия. | 17500 |  | 5000 | 5000 | 7500 |  | Расчет по укрупненным показателям |

В соответствии с действующим законодательством в объем  финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико- экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции централизованных систем водоснабжения представлены в таблице ниже.

Суммарные капитальные вложения

в централизованную систему водоснабжения Раменского сельского поселения

на период 2019 - 2029

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 2019-2029 | 17500 |

# Существующее положение в сфере водоотведения.

## Структура сбора и очистки сточных вод.

Централизованная канализация – комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

- бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

- производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

- дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

На данный момент система централизованного водоотведения на территории Раменского сельского поселения отсутствует.

### Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.

Система централизованного водоотведения на территории Раменского сельского поселения отсутствует.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в отстойники, которые откачиваются ассенизационными автомобилями.

### Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.

Система централизованного водоотведения на территории Раменского сельского поселения отсутствует.

### Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).

Организационно-функциональная структура организации, осуществляющей  водоотведение, в том данные об административном управлении организацией, формирования функций рабочего и инженерного персонала, организации общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела) ресурсоснабжающей компанией не представлены.

### Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения на территории Раменского сельского поселения отсутствуют.

## Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

### Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).

Канализационные очистные сооружения на территории Раменского сельского поселения отсутствуют.

### Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Износ основного оборудования.

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.

Учет количества сброса сточных вод ведется без использования средств измерений.

### Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Организация аварийного обеспечения собственных нужд.

Данные об организации аварийного обеспечения собственных нужд не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.

Данные о возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.

Данные не представлены, т.к. на территории Раменского сельского поселения производственные канализационные очистные сооружения отсутствуют.

## Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

### Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.

Централизованная канализация комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности территории поселения, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

### Карты (схемы) основных канализационных сетей.

Система централизованного водоотведения на территории Раменского сельского поселения отсутствует.

### Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3)стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

### Описание насосных станций на канализационных сетях.

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки.

На канализационных сетях Раменского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

### Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

Система централизованного водоотведения на территории Раменского сельского поселения отсутствует.

### Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров.

### Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния канализационных сетей  не проводилась.

### Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.

Система централизованного водоотведения на территории Раменского сельского поселения отсутствует.

### Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Сточные воды могут вызывать: коррозионное разрушение материала труб, лотков, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускной способности труб вследствие их засорения или отложения осадка на их дне и на стенках; образование взрывоопасных газов и распространение их по трубам, что может вызвать возникновение пожара; образование газов и других веществ, вредных для здоровья обслуживающего персонала.

Защита от коррозии осуществляется различными способами, в том числе изоляцией химически устойчивыми материалами (футеровкой, битумами, эпоксидной смолой), а также путем применения специальных бетонов, не разрушающихся от действия агрессивных вод.

Во избежание образования и отложения осадка в трубах при взаимодействии цеховых стоков последние следует отводить по отдельным трубам и каналам.

Количество специальных сетей производственной канализации на промышленной площадке определяется исходя из состава отдельных категорий сточных вод, их расхода и температуры, необходимости локальной очистки и возможности повторного использования воды. Отдельные сети, как правило, предусматривают для транспортирования сточных вод, направляемых на локальные сооружения для очистки и утилизации, а также для сточных вод, содержащих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, и вод, подлежащих биологической очистке, незагрязненных, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Защита канализационных сетей от коррозии в Раменском сельском поселении не производилась.

## Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Система централизованного водоотведения на территории Раменского сельского поселения отсутствует.

### Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков не представлены.

### Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

# Приборный учет принимаемых сточных вод не осуществляется.

## Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:

### Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления) не представлены.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.

Провести анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку не представляется возможным, т.к. на территории Раменского сельского поселения очистные сооружения централизованной системы водоотведения отсутствуют.

### Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Т.к. на территории Раменского сельского поселения очистные сооружения централизованной системы водоотведения отсутствуют, провести анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не представляется возможным.

## Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:

### Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов и  канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории поселения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, должна быть обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Расчеты существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) не представлены.

### Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

### Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным. Как следствие, не представляется возможным сравнить эти значения с нормативными.

## Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:

### Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).

Реконструкция системы водоотведения Раменского сельского поселения не требуется.

### Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.

Система централизованного водоотведения на территории Раменского сельского поселения отсутствует.

### Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).

Отсутствие систем очистки поверхностного стока в жилых зонах поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в Раменском сельском поселении необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

-обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

## Перспективные расчетные расходы сточных вод:

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Генеральным планом Раменского сельского поселения новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации не планируется.

### Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.

Отчеты о структуре водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению не представлены.

### Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.

Генеральным планом Раменского сельского поселения новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации не планируется.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Раменского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Раменского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется реконструкция объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

## Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Генеральным планом Раменского сельского поселения новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации не планируется.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

Реконструкция и новое строительство канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения не планируется.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Реконструкция и новое строительство канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения не планируется.

### Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Реконструкция и замена участков канализационных сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса не планируется.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# Строительство насосных станций не планируется.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Новое строительство регулирующих резервуаров не планируется.

### Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в сеть поселения. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных объектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

### Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Приборный учет принимаемых сточных вод не осуществляется.

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, а также выбрать место для установки.

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей промышленного объекта.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при установке в них измерительных приборов будет нарушено требование прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам.

# Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и сточных вод и как следствие снижению затрат населения на данные услуги.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».